附件：学校中心机房精密空调项目需求表

| 序号 | 名称 | 配置或技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 包含室内机、室外机、制冷剂等设备组成部分和安装所需的铜管、支架、动力电缆等配件。 1、空调的送风方式为下送风，上回风，总制冷量≥30.1KW、风量大于等于8280m³/h。 2、空调的输入电压波动范围：380V（-10%～+15%）、频率：50HZ±2HZ、空调机组的适应环境温度：室内 0℃～+40℃，室外-30℃～+45℃，湿度：≤95%RH。 3、空调带模糊逻辑控制技术或PID技术，能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 4、温度调节范围：+17℃～+28℃、温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：40%～  60%RH，湿度调节精度：±5 %RH （制冷量≥20KW）,温、湿度波动超限能发出报警信号。 5、空调具有高效节能性，采用高效节能、高能效比的谷轮涡旋压缩机。 6、机组具有节能措施的设计、选用“V”型大面积蒸发器，保障换热效率；应有快速除湿功能，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；室外风机可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。 7、空调系统具有高可靠性，机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 8、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，风机系统具有皮带张力自动调节功能，以减少机组启动对皮带与轴承的冲击，延长送风系统的使用寿命。 9、空调的加热性能：具备电子再热器,采用PTC电加热器。 空调的除湿性能：机组具备快速除湿功能，在需要除湿运行时，机房专用空调能快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 10、空调采用不受水质影响的远红外型加湿器，加湿速度快，确保高效性。所选用的加湿器水盘为不锈钢材质，可以在场地进行清理，反复应用。 11、 空调的空气洁净度：室内机组所配置过滤器级数和过滤效率能满足A级机房洁净度要求，空气过滤器便于更换。 12、空调的控制系统：具有先进的微处理控制器,具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能、具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条机组、具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。控制系统具有多级密码保护功能。 13、空调具备轮巡、备份、切换，自动根据机房负荷确认机组开启台数达到节能要求，油机联控等功能。 14、空调机组具有方便的现场监控及远程监控能力，系统具备通信接口。具备RS232/RS485(或RS422)接口，且具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。 15、空调机组的风冷型室外机组具备冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 16、空调机组100%全正面维护，可以靠装、并装。 17、供应商所提供的产品能与甲方现有的空调实现多空调机组相互之间的备份、轮巡功能，保证空调系统的稳定运行，根据机房负荷动态调整空调机组运行数量，实现此功能如需增加软、硬件，由供应商负责免费提供。 18、供应商提供经厂商认证的安装、调试、维护代理认证证书和专业维护人员证明材料，提供新增空调机组和学校现有空调机组的不少于两年的免费常规维保服务承诺。 | 1 | 套 |