曲靖师范学院非政府采购项目询价表

项目名称：实验室整改项目：有机化学实验室通风系统改造（QSY2020002）             预算金额：198460.00元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置及技术参数 | 投标响应配置及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生厂厂家 | 交货期 （自然天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌上型排风罩 |  |  | 1、全钢结构通风柜，主体框架左右旁板、前钢板、背板、顶板均采用（裸板）1.0mm厚钢板，德国进口2000W全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。喷涂厚度不小于0.1mm； 2、侧面嵌入4mm厚优质钢化玻璃，压边条固定，可视度效果更好，更安全方便快捷了解内部动态。 3、移动视窗玻璃门两侧夹条及一字拉手均为PP塑料模具一体成型，嵌入4mm厚优质钢化玻璃，门开启高度为800mm，自由升降，移门上下滑动装置采用同步轴轮皮带式传动结构，无级任意停留，移门导向装置由抗酸碱耐腐蚀的聚氯乙稀材质构成。 4、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 5、顶部排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 6、安装地点已确认，尺寸要求≤2000mm*1470mm*1500mm |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 排风机 |  |  | 10mmPP材质、一体无缝焊接制作，风机底部有导水口，低转速高风量风机、转速：≥1450，风压：≥980pa，风量：8700-21500m3/h，包含风机底座浇灌及风井接口施工。功率要求：≥5.5KW |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 雨帽 |  |  | 8mmPP材质板材焊接、有充裕的出风效果，可固定在风机出风口位置 |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 4 | 变径 |  |  | PP材质焊接，变径要求：400mm转315mm |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 风机控制器 |  |  | 控制风机启动关闭器（电器配件为德力西），功率≥5.5KW |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 消音器 |  |  | 0.6PP材质定制，有效减小排风流量噪音，尺寸≤1000*800 |  | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 排风管 |  |  | 0.6PP材质，直径要求：315mm |  | 70 | 米 |  |  |  |  |
| 8 | 三通 |  |  | 0.6PP材质，直径要求：315mm |  | 9 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 弯头 |  |  | 0.6PP材质，直径要求：315mm |  | 11 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 排风管 |  |  | 0.6PP材质，直径要求：250mm |  | 9 | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 弯头 |  |  | 0.6PP材质，直径要求：250mm |  | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 变径 |  |  | 0.6PP材质，变径要求：315mm转250mm |  | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 电缆线 |  |  | 昆明电缆厂出产，不小于6平方 |  | 100 | 米 |  |  |  |  |
| 14 | 通风柜 |  |  | 1、通风柜上箱体：采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板为液晶显示面板，设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。 2、通风柜台面：采用13mm实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀；边缘加厚至26mm，防止液体外溢。 3、可视窗：≥5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。 4、插座：采用多功能五孔或三孔插座，适合实验室内各种仪器设备。 5、照明：灯管隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。 6、下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.2mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；一字型型拉手，外形美观大方。表面环氧树脂粉沫喷涂；铰链采用316L不锈钢材料，开启度为175°；可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点； 7、具有独立配电柜式系统，有效保证用电安全。 8、安装地点已确认，尺寸要求≤1500mm*850mm*2350mm |  | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  | 1.原有实验室老化通风柜及排风设备拆除清理等。2.实验室原有实验台柜体、铰链、导轨等修缮、加固。3.所有设备运输、安装、调试及垃圾清运、卫生等。 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 项目总报价 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.提供产品必须为原装正品,包装完整，含运输、安装调试、线材辅材等。

2.投标响应配置及技术参数需按询价参数要求逐项实质性响应，不得出现≥及≤等不确定、含糊响应参数。

3.提供项目安装实施方案、售后服务承诺、质量保障承诺等。

报价单位（盖章）：

法人签字：                                       授权代表签字：

法人电话：                                       授权代表电话：

日    期：       年  月  日